ДАТЧИК РЕЛЕ -ТИСКУ

ТИП ДРДЕ

Призначений для індикації й комутації електричних ланцюгів при виході дійсного значення надлишкового, вакуумметричного тиску, перепаду тисків, тиску-розрідження. Використовується для роботи в системах автоматичного контролю, регулювання і керування технологічними процесами в теплоенергетиці, у системах вентиляції, у системах захисту й сигналізації  пальникових пристроїв і в інших галузях.

Можлива фільтрація коливань тисків, висока точність настроювання.

Виконання:

| Модель | Робочий діапазон (уставки) |  | Перевантаження, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кПа | мм. вод. ст. |  |
| ДРДЭ - 0,25 - ДД | 0 - 0,25 | 0 – 25 | 10 |
| ДРДЭ - 0,5 - ДД | 0 - 0,5 | 0 – 50 | 50 |
| ДРДЭ - 2,5 - ДД | 0 - 2,5 | 0 - 250 | 50 |
| ДРДЭ - 10 - ДД | 0 - 10 | 0 -1000 | 100 |
| ДРДЭ - 50 - ДД | 0 - 50 | 0 - 5000 | 250 |
| ДРДЭ - 100 - ДД | 0 - 100 | 0 - 10000 | 250 |
| ДРДЭ - 0.125 - ДИВ | ± 0.125 | ± 12.5 | 10 |
| ДРДЭ - 0.25 - ДИВ | ± 0.25 | ± 25 | 10 |

Основні технічні характеристики:

| Межа припустимої основної погрішності, % | 1 |
| --- | --- |
| Гістерезис (прямозворотний хід), не більше, % | 1 |
| Межі перенастроювання, % | від 5 до 100 |
| Вихідні сигнали | «сухі» контакти електромагнітного реле |
| Припустимий струм на контактах вихідних реле при напрузі ~ 220 В частотою 50 Гц; 30 В постійного струму, не більше А | 2 |
| Час спрацьовування реле, не більше, с | 2 |
| Напруга живлення, (постійний або змінний струм), В: | 24 |
| Припустиме перевантаження виходів – «сухий контакт» | 220 В, 1 А; = 30 В, 2 А |
| Швидкодія, с. не більше | 1 |
| Кліматичне виконання | УХЛ3.1. |
| Робоча температура навколишнього середовища, С | від мінус 40 до плюс 60 |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Габаритні розміри, мм: не більше: довжина х ширина х висота, | 160 х 94 х 44 |
| Маса, кг, не більше | 0,3 |