ДАТЧИК РЕЛЕ-ТИСКУ

ТИП ДРДМ

Призначений для установки в системах автоматики котлових агрегатів, газопальникових пристроях, вентиляційних установках і установках для кондиціонування повітря.

Використовується для роботи в системах автоматичного контролю, регулювання й керування технологічними процесами в теплоенергетиці, системах вентиляції й інших галузей.

Робоче середовище - повітря, природний газ, нейтральні гази. Служать для включення, вимикання або перемикання електричного ланцюга при зміні дійсного значення тиску на задане. Заданий параметр тиску (точка перемикання) встановлюється за допомогою регулювального лімба зі шкалою.

Виконання:

| Модель | Діапазон регулювання, кПа | Перепад тиску перемикання, кПа |
| --- | --- | --- |
| ДРДМ -0, 3 | 0,07-0,3 | ≤ 0,07 |
| ДРДМ – 1 | 0,2-1 | ≤ 0,1 |
| ДРДМ – 5 | 0,5-5 | ≤ 0,25 |
| ДРДМ - 15 | 0,5-15 | ≤ 1,5 |

Припустимий діапазон струмів навантаження:

| Комутована напруга | Тип навантаження |  |
| --- | --- | --- |
|  | Активна | Індуктивна |
| 24 В, 50 Гц | 0,02-6 А | 0,02-2 А |
| 250 В, 50 Гц | 0,02-6 А | 0,02-2 А |
| 24 В, пост. струм | 0,02-1 А | 0,02- 1 А |
| 48 В, пост. струм | 0,02-1 А | 0,02- 1 А |

Основні технічні характеристики:

| Макс. робочий тиск. | 50 кПа |
| --- | --- |
| З'єднання для подачі тиску. | По центру на нижній стороні корпуса G1/4 - внутрішнє різьблення по ISO 228 |
| Вимірювальне з'єднання. | У металевий корпус вбудований штуцер для виміру тиску 9 |
| Температура навколишнього середовища,° C. | від мінус 15 до плюс 70 |
| Напруга при перемиканні. | Змін. струм хв.24 В макс.250 В Пост. струм хв.24 В макс. 48 В |
| Електричне з'єднання. | Електричне, роз’єм для штепсельної розетки, 3-хфазний, ізольований, без заземлення |
| Ступінь захисту, (код IP). | IP 54 |
| Діапазон регулювання. | ± 10 % відхилення від точки перемикання щодо заданого значення, настроювання при падаючому тиску, мембрана у вертикальному положенні |