ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ

ТИП ПРОМА – ИП

ТУ 4211-035-04880601-2006

Призначений для виміру стандартних струмових сигналів або напруг від первинних датчиків (температура, тиск і ін.), відображення поточного значення в одиницях вимірюваного параметра й сигналізації про вихід вимірюваного параметра за встановлені межі.

Використовується для роботи в системах автоматичного контролю, регулювання й керування технологічними процесами в теплоенергетиці, системах вентиляції й інших галузей. Також призначений для безперервного перетворення вимірюваного параметра в уніфікований сигнал постійного струму (4-20) мА, має можливість програмного настроювання приладу залежно від застосовуваного первинного перетворювача й діапазону вимірюваних параметрів, індикацію вимірюваного значення на 4-х знаковому індикаторі в умовних одиницях, залежно від первинного датчика, формування дискретних сигналів у систему комутації при досягненні 2-х установлюваних меж вимірюваного параметра.

Робота в мережі MODBUS по стандарту RS-485; (до 32 приладів при 2-х проводовому зв’язку).

Основні технічні характеристики:

| Вимірювані сигнали: - постійний струм - постійна напруга | (4-20) мА; (0-20) мА; (0-5) мА (0-2,5)В; (0-1,25)В; (0-78,125)мВ; (0-19,531)мВ |
| --- | --- |
| Типи первинних перетворювачів | Визначаються видом вимірюваних параметрів |
| Межа основної погрішності виміру, що допускається, і перетворення сигналу в параметр, від діапазону виміру, % - для діапазонів виміру: (4-20) мА; (0-20) мА; (0-5) мА; (0-78,125) мВ; (0-19,531) мВ - для діапазонів виміру: (0-2,5) В; (0-1,25) В | ± 0,5 ± 1,0 |
| Напруга живлення | 220 В, 50 Гц, або = 24 В |
| Індикація показань | цифрове табло – 4 знакомісця |
| Вихідний струмовий сигнал аналоговий, мА | 4 – 20 |
| Погрішність струмового сигналу, % | 0.5 |
| Параметри дискретних виходів (контакти реле): максимальна комутована напруга, В - постійного струму - змінного струму максимальний комутований струм, А | 30 200 2 |
| Кількість уставок меж тиску | 2 |
| Зона уставок, % від діапазону | 0 - 100 |
| Дискретність уставок % від діапазону | 1 |
| Температура навколишнього середовища, С | від + 5 до + 50 |
| Ступінь захисту, (код IP) | IP 20 |
| Габаритні розміри, мм: довжина х ширина х висота | 97 х 48 х 125 |
| Маса кг, не більше | 0,5 |

Можливість прямої комутації більших навантажень - контакти реле, що перемикаються

(2 А, 220 В). Прилад має струмовий вихід (4-20) мА і можливість зв'язку з ПЕВМ по стику RS-485.